
评标办法及参数

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术部分： 40 分

商务部分： 20 分

投标报价： 40 分

	评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值（分）

	报价部分

（40分）
	投标报价
	报价分值计算：

（1）有效投标人：通过初步评审的投标人；

（2）有效投标报价：有效投标人的投标报价；

（3）评标基准价：有效投标人少于5个（含）时，所有有效投标报价的算术平均值；有效投标报价超过5个（不含）时，去掉一个最高和一个最低后有效投标报价的算术平均值

（4）偏差率=100%×（投标人投标报价—评标基准价）/评标基准价

（5）投标报价与评标基准价相等者得基本分35分。

（6）投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣1分的比例在基本分35分基础上进行扣分，扣完为止；

（7）投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%加1分的比例在基本分35分基础上进行加分，最多加5分；投标人投标报价低于评标基准价5%时（不含5%），每再低1%，在满分40分的基础上扣1分，扣完为止；

（8）不足1％部分按线性内插法取值。
	40

	技术部分

（40分）
	技术指标

响应情况
	投标产品技术参数完全满足或优于招标文件要求的得满分40分，每有一项不满足的，扣2分，扣完为止。技术参数实质性条款，不满足视为无效投标。
	40

	商务部分

（20分）
	履约保障能力
	投标人具有CE认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、省级（含）以上科学技术奖证书，售后服务认证证书的，每个证书得 1 分，最高得 4 分。（在有效期内）
	4

	
	同类业绩
	投标人提供 2019 年 1 月 1 日以来血站项目业绩，每提供一份得1 分，需提供合同或中标通知书，本项累计最高得 4分，未提供不得分。
	4

	
	系统安全
	提供完善、合理、可操作性强的系统安全解决方案，横向比较后在0-4分内打分。
	4

	
	售后服务
	评委根据各投标人项目总体售后服务方案（技术力量、实施方案、培训、本地售后维修服务、响应时间等），横向比较后在0-4分内打分。
	4

	
	综合评价
	评委根据投标货物的知名度、市场信誉度、深化配套服务等因素以及实质性优惠条件进行综和评价后在0-4分内打分。
	4


评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等的情况下，则以投标报价低的优先。投标报价也相等的，优先采购技术部分得分高的。
采购清单
一、招标内容
温控系统
二、技术参数
1、河南省红十字血液中心温度监控管理系统要求满足《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》等法律法规的要求，以“一法两规”等法律法规和标准为基础，符合河南省红十字血液中心实际情况以及业务长远要求。
2、本平台主要由3部分组成：温度监控仪、数据监测系统软件、远程监控平台。
3、安装在检验科、成分室、中心实验室、供应室、港区分中心共48个点位的冰箱及指定场所，对冰箱温度、场所温湿度进行采集、记录、传输，并现场显示及报警管理；

4、数据监测系统软件可以统一接受数据，集中显示并存储数据，便于管理。各科室工作人员可本地查询并打印数据报表。
5、远程监控平台为站内工作人员提供大数据分析包括各科室告警事件统计，便于质量管理，提供决策依据。
6、分项技术要求
6.1、温湿度变送器
电源：外接电源，内置可充电锂电池，市电断电情况下可持续工作12小时。
按键：设备自带按键，可进行设备参数查询、报警消音开关等操作。
通讯模式：SIM卡gprs流量，免费提供三年流量费。
GPRS通讯设备保持自动记录功能，确保数据不丢失，存储容量：不少于9200组，支持断点续传。
参数配置：设备的报警开关、报警上下限、可以远程配置。
配备LCD液晶屏幕显示，双色背光，屏幕不小于2.3寸。能够显示实时温湿度、电池电量、信号强度等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。
温度采集范围：温度：-100℃~80℃，温度测量精度：分辨率±0.1℃；。温湿度超标、通讯故障、断电等情况可发出报警，报警方式：本地声光报警、短信、微信报警。
上传频率：1分钟～24小时可调。
设备配置：数据配置接口：USB接口
传感器:传感线要求牢固、精细，避免使用过程中影响设备制冷效果。
设备要求全内置天线。
支持4G或以上全网通（支持移动/联通/电信）

设备固件远程升级。
6．2、系统软件
系统软件包括以下功能：实时数据查看、历史数据查询、统计分析、图表分析、报警管理等功能。
软件可设置不同权限的子账号，允许管理员预定义使用者的使用权限，使用者只可以执行预定义的任务和权限。能识别并阻止管理员定义重复的账号。
允许管理者对使用者的权限进行修改,可创立无限位软件使用者账号，允许对使用者账号的激活和失效进行管理。
实时数据查看方式至少包括列表、方块图、平面图等三种方式。
所查询的历史数据展示方式至少包括曲线图和列表两种方式，可以导出excel、word和pdf格式。
提供审计追踪功能，提供报警确认，登入，退出和监测参数调整的审计追踪，至少包括具体时间，日期和操作者姓名，任何的审计追踪信息不能被修改或删除。
系统报警可配置为三种屏显示颜色，代表不同类型的故障报警。（超标、故障离线、报停）
技术实质性条款：产品保证与中心业务系统无缝对接；对接费用由中标单位承担，提供中心业务系统承建单位兼容性测试证明。否则不能参与投标。
具有延时报警和分时段报警等功能。
数据与拟建远程监控平台互通。
提供软件著作权证书（包括PC版、IOS版、安卓版、TV版）。
6.3、远程监控平台。
系统采用B/S架构，使用至少三层以上的结构。兼容市场主流浏览器，如Chrome、IE、Firefox、360浏览器等。
系统支持GIS地图展示，并能够逐级钻取展开到最小层级。
支持Web端、IOS手机App、安卓手机App、以及智能电视 。
有专为指挥中心大屏幕展示设计的领导驾驶舱动态界面。
软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，方便今后的扩展。
缓存处理：要求框架对常用的资源文件、数据进行缓存处理，以提高系统性能。
要求系统支持分布式传输结构，对大数量的设备，能够采用分布式结构提高总体系统处理能力。

7、售后服务要求
1）、至少提供三年期免费软硬件维护。
2）、在质保期内，故障响应时间不超过 12 小时，到达现场时间不超过24 小时。
                                                                   31

